## INFORMAÇÃO SOBRE O PROGRAMA
INFORMAÇÃO SOBRE O PROGRAMA
O programa foi verificado e testado com extremo cuidado por parte da Emmeti com a finalidade de verificar a exatidão dos resultados. Todavia, a responsabilidade final e o bom senso do método de cálculo proposto e dos resultados obtidos são de responsabilidade do usuário.
O usuário aceita que em um programa podem acontecer problemas e reconhece que foi previa e especificamente avisado.
A Emmeti não será responsável por eventuais danos de qualquer natureza relacionados à utilização do programa.
A Emmeti reserva-se no direito de efetuar modificações a qualquer momento sem prévio aviso.
SOFTWARE COD. XXXXXXXX REV. 0
30.12.2010

## Perda de carga tubo de Alumìnio
Cálculo de perda de carga de tubo GASPEX e conexões prensar Emmeti | [15 empty] | Comp. eq. (m)
Tubo liso (ex.: cobre - alumínio): zona turbulenta de transiçaõ (Re 2.000 - 100.000)
Insira a vazão de gas natural (mc/h) | [14 empty] | 10
Temperatura da gas (°C) | [14 empty] | 20
1
Diâmetro do tubo de Alumínio GASPEX (DN) | [14 empty] | 20
1
Insira o comprimento de tubo (m) | [14 empty] | 20
Insira o número de conexões (tipo A) | [14 empty] | 1 | 0.99278
0
Insira o número de conexões (tipo B) | [14 empty] | 1 | 0.88247
2
Insira o número de conexões (tipo C) | [14 empty] | 1 | 1.3237
1
Insira o número de conexões (tipo D) | [14 empty] | 1 | 1.2134
Insira o número de conexões (tipo E) | [14 empty] | 1 | 1.3237
Insira o número de conexões (tipo F) | [14 empty] | 1 | 1.2134
Insira o número de conexões (tipo G) | [14 empty] | 1 | 0.99278
Insira o número de conexões (tipo H) | [14 empty] | 1 | 1.7649
Insira o número de conexões (tipo I) | [14 empty] | 1 | 1.6546
Q (mc/h) | t (°C) | d (Kg/m^3) | d rel | v cin (m^2/s) | G (kg/h) | di (mm) | vel (m/s) | Reynolds | f attrito | c maggior | Dp/m (Pa/m) | (mmH2O/m) | (mbar/m) | mbar/m | Comp. eq. (m) | Dp (mbar)
10 | 20 | 0.676 | 0.65 | 1.57e-05 | 0.00676 | 16 | 13.8156 | 14079.6259 | 0.029009 | 1.15 | 134.5165 | 13.7178 | 1.3452 | 1.7688 | 31.3618 | 42.1868
A | B |  |  |  |  | C | D | [7 empty] | E | F | G | H | I
Note on P9: Tubo de Alumínio GASPEX DN 16 DN 20 DN 26 DN 32
Note on P5: Insira a vazão de gas natural (mc/h)
Note on P11: Insira o comprimento de tubo (m)
Note on L31: Perdita di carico unitaria (di 1 metro di tubazione)
Note on Q31: Perda de carga total (mbar)
Note on P13: Insira o número de conexões
Note on P15: Insira o número de conexões
Note on P17: Insira o número de conexões
Note on P19: Insira o número de conexões
Note on P21: Insira o número de conexões
Note on A31: vazão da gas (mc/h)
Note on B31: temperatura da gas (°C)
Note on G31: diametro interno (mm)
Note on H31: velocidade (m/s)
Note on P31: Comprimento eq. (m)
Note on P23: Insira o número de conexões
Note on P25: Insira o número de conexões
Note on P27: Insira o número de conexões
Note on P29: Insira o número de conexões

## Tubo GASPEX Emmeti (hidden)
Tubo Gerpex Emmeti
|  | DN | de (mm) | di(mm)
|  | 16 | 16 | 12
|  | 20 | 20 | 16
|  | 26 | 26 | 20
|  | 32 | 32 | 26
| Scelta | 20 | 20 | 16
Zita
A | Raccordo diritto 2P | 1.8
B | Raccordo diritto 1P | 1.6
C | Curva - gomito 2P | 2.4
D | Curva - gomito 1P | 2.2
E | Deviazione 90° 2P | 2.4
F | Deviazione 90° 1P | 2.2
G | Incrocio a T 2P | 1.8
H | Innesto a T 1P | 3.2
I | Innesto a T | 3