## INFORMAÇÃO SOBRE O PROGRAMA
INFORMAÇÃO SOBRE O PROGRAMA
O programa foi verificado e testado com extremo cuidado por parte da Emmeti com a finalidade de verificar a exatidão dos resultados. Todavia, a responsabilidade final e o bom senso do método de cálculo proposto e dos resultados obtidos são de responsabilidade do usuário.
O usuário aceita que em um programa podem acontecer problemas e reconhece que foi previa e especificamente avisado.
A Emmeti não será responsável por eventuais danos de qualquer natureza relacionados à utilização do programa.
A Emmeti reserva-se no direito de efetuar modificações a qualquer momento sem prévio aviso.
SOFTWARE COD. E2000024 REV. 0

## Perda de carga tubo de Alumìnio
Cálculo de perda de carga de tubo e conexões Emmeti | [12 empty] | Comp. eq. (m)
Tubo liso (ex.: cobre - alumínio): zona turbulenta de transiçaõ (Re 2.000 - 100.000)
Insira a vazão de água (l/h) | [11 empty] | 1000
Insira a temperatura da água (°C) | [11 empty] | 20
Diâmetro do tubo de Alumínio (DN) | [11 empty] | 20
Insira o comprimento de tubo (m) | [11 empty] | 50
Insira o número de conexões (tipo A) | [11 empty] | 1 | 0.67653
1
Insira o número de conexões (tipo B) | [11 empty] | 1 | 0.92254
2
Insira o número de conexões (tipo C) | [11 empty] | 0 | 0
Insira o número de conexões (tipo D) | [11 empty] | 0 | 0
Insira o número de conexões (tipo E) | [11 empty] | 4 | 1.9681
Q (l/h) | t (°C) | d (Kg/m^3) | v cin (m^2/s) | G (kg/h) | di (mm) | vel (m/s) | Reynolds | f attrito | Dp/m (Pa/m) | (mmH2O/m) | (bar /m) | Comp. eq. (m) | Dp (bar)
1000 | 20 | 998.1587 | 1.0154e-06 | 998.1587 | 16 | 1.3816 | 21768.9008 | 0.026015 | 1548.8849 | 157.9528 | 0.015489 | 53.5671 | 0.82969
A | B |  |  |  | C | D | [5 empty] | E
Note on A23: vazão de água (l/h)
Note on B23: temperatura da água (°C)
Note on F23: diametro interno (mm)
Note on G23: velocidade (m/s)
Note on J23: Perdita di carico unitaria (di 1 metro di tubazione)
Note on M5: Insira a vazão de água (l/h)
Note on M7: Insira a temperatura da água (°C) 0 a 100 °C
Note on M9: Tubo de Alumínio DN 14 DN 16 DN 18 DN 20 DN 26 DN 32 DN 40 DN 50 DN 63
Note on M11: Insira o comprimento de tubo (m)
Note on M13: Insira o número de conexões
Note on M15: Insira o número de conexões
Note on M17: Insira o número de conexões
Note on M19: Insira o número de conexões
Note on M21: Insira o número de conexões
Note on M23: Comprimento eq. (m)
Note on N23: Perda de carga total (bar)

## Tubo Gerpex Emmeti (hidden)
Tubo Gerpex Emmeti
| DN | de (mm) | di(mm)
| 14 | 14 | 10
| 16 | 16 | 12
| 18 | 18 | 14
| 20 | 20 | 16
| 26 | 26 | 20
| 32 | 32 | 26
| 40 | 40 | 33
| 50 | 50 | 42
| 63 | 63 | 54
Scelta | 20 | 20 | 16
Zita
Raccordo diritto | 1.1
Curva - gomito | 1.5
Innesto a T | 1.3
Incrocio a T | 0.5
Giunzione al collettore | 0.8