## Home Emmeti
PROGRAMA DE DIMENSIONAMENTO PARA REDES DE GASES COMBUSTÍVEIS GASPEX-EMMETI
GÁS NATURAL
GÁS NATURAL
2019-09-26
DEVELOPED BY ENG° MARCELO WILLIAN DE SOUSA
GN
GLP

## GASPEX EMMETI - GN
DIMENSIONAMENTO PARA REDES INTERNAS DE GASES COMBUSTÍVEIS - GASPEX EMMETI | [22 empty] | PARA OBTER UM DIMENSIONAMENTO PRECISO, SOLICITAMOS QUE CONSULTE O CONSUMO DO APARELHO A GÁS, POIS PODEM OCORRER VARIAÇÕES DE POTÊNCIA DEPENDENDO DO FABRICANTE E MODELO.
Parâmetros para Dimensionamento: GN (GÁS NATURAL) | [22 empty] | CONSUMO DOS APARELHOS A GÁS
[14 empty] | FATOR DE SIMULTANEIDADE ? | [6 empty] | SIM | SIM | AQUECEDOR DE PASSAGEM 13L
DIMENSIONAMENTO ENTRE EQUIPAMENTOS - ENTRE REGULADOR DE ESTÁGIO E/OU ESTABILIZADOR | [21 empty] | NÃO | 19000 |  | Kcal/h
TRECHO INICIAL | TRECHO FINAL | POTÊNCIA TOTAL INSTALADA | FATOR SIMULTANEIDADE | POTÊNCIA ADOTADA INSTALADA | VAZÃO ADOTADA | COMPRIMENTO LINEAR | MODELO DE CONEXÃO | ZITA | FATOR DE ATRITO | COMPRIMENTO EQUIVALENTE | COMPRIMENTO TOTAL | DIÂMETRO EXTERNO | DIÂMETRO INTERNO | PRESSÃO INICIAL | TRECHO ASCENDENTE (+) DESCENDENTE (-) | TRECHO ASCENDENTE (+)OU DESCENDENTE (-) | PERDA DE PRESSÃO | PRESSÃO FINAL | PERDA DE PRESSÃO | VELOCIDADE | CONSIDERAÇÕES | PRESSÃO NO PONTO DE CONSUMO
|  | (Kcal/h) | (%) | (Kcal/h) | (m³/h) | (m) | Conexão | FATOR | FATOR | (m) | (m) | (mm) | (mm) | (kPa) | (m) | (kPa) | (kPa) | (kPa) | (kPa / m) | (m/s) | OBSERVAÇÕES | PRESSÃO |  | CONECTOR MACHO
|  | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | Cotovelo Fêmea | 2.2 | 50 | 0.000528 | 0.000528 | 16 | 12 | 7.5 | 0 |  | 0 | 7.5 | 0 | 0 | Velocidade OK
A | B | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | -
B | C | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | -
C | D | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | -
D | E | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | - |  | CONECTOR FÊMEA
E | F | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | -
F | G | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | -
G | H | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | -
H | I | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | - |  | CONECTOR FÊMEA GIRATÓRIO
I | J | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | -
J | K | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | -
K | L | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | -
L | M | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | - |  | COTOVELO
M | N | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | -
N | O | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | -
O | P | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | -
P | Q | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | - |  | COTOVELO MACHO
Q | R | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | -
R | S | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | -
S | T | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | -
T | U | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | - |  | COTOVELO FÊMEA
U | V | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | -
V | W | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | -
W | X | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | -
X | Y | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | - |  | UNIÃO OU REDUÇÃO
Y | Z | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | -
Z | AA | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | -
AA | BB | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | -
BB | CC | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | -
CC | DD | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | -
DD | EE | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | -
EE | FF | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | - | TEE - PASSAGEM DIRETA
FF | GG | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | -
GG | HH | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | -
HH | II | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | -
II | JJ | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | -
JJ | KK | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | - | TEE - PASSAGEM ANGULAR
KK | LL | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | -
LL | MM | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | -
MM | NN | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | -
NN | OO | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | -
NN | 1 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | ________________ | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | - | 0 | Velocidade OK | 7.5 | TEE - ENTRADA CENTRAL
|  | PERDA DE CARGA MÁXIMA ADMISSÍVEL: | [8 empty] | PRESSÃO MÍNIMA NA ENTRADA DO REGULADOR (kPa) |  |  |  | 5.25
|  | 2.25 |  |  | (kPa)
DIMENSIONAMENTO DA REDE ENTRE O EQUIPAMENTO AO APARELHO DE CONSUMO
[7 empty] | Pressão após o regulador de estágio | [6 empty] | 2.2 | kPa
TRECHO INICIAL | TRECHO FINAL | POTÊNCIA TOTAL INSTALADA | FATOR SIMULTANEIDADE | POTÊNCIA ADOTADA INSTALADA | VAZÃO ADOTADA | COMPRIMENTO LINEAR | MODELO DE CONEXÃO | ZITA | FATOR DE ATRITO | COMPRIMENTO EQUIVALENTE | COMPRIMENTO TOTAL | DIÂMETRO EXTERNO | DIÂMETRO INTERNO | PRESSÃO INICIAL | TRECHO ASCENDENTE (+)OU DESCENDENTE (-) | TRECHO ASCENDENTE (+)OU DESCENDENTE (-) | PERDA DE PRESSÃO | PRESSÃO FINAL | PERDA DE PRESSÃO | VELOCIDADE | CONSIDERAÇÕES | PRESSÃO NO PONTO DE CONSUMO
|  | (Kcal/h) | (%) | (Kcal/h) | (m³/h) | (m) | Conexão | FATOR | FATOR | (m) | (m) | (mm) | (mm) | (kPa) | (m) | (kPa) | (kPa) | (kPa) | (kPa / m) | (m/s) | OBSERVAÇÕES | PRESSÃO
A | A | 0 | 100 | 0 | 0 |  | Cotovelo Fêmea | 2.2 | 50 | 0.00088 | 0.00088 | 26 | 20 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | Velocidade OK
A | B | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 26 | 20 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | - | 0 | Velocidade OK | -
B | C | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | - | 0 | Velocidade OK | -
C | D | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 26 | 20 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | - | 0 | Velocidade OK | -
D | E | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | - | 0 | Velocidade OK | -
E | F | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | - | 0 | Velocidade OK | -
F | G | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | - | 0 | Velocidade OK | -
G | H | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | - | 0 | Velocidade OK | -
H | I | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | - | 0 | Velocidade OK | -
I | J | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | - | 0 | Velocidade OK | -
|  | PERDA DE CARGA MÁXIMA ADMISSÍVEL: | [8 empty] | PRESSÃO MÍNIMA NO PONTO DE CONSUMO (kPa) |  |  |  | 1.98
|  | 0.22 |  |  | (kPa)
INFORMAÇÃO SOBRE O PROGRAMA
O programa foi verificado e testado com extremo cuidado por parte da Emmeti, com a finalidade de verificar a exatidão dos resultados. Todavia, a responsabilidade final e o bom senso do método de cálculo proposto e dos resultados obtidos são de responsabilidade do usuário.
O usuário aceita que em um programa podem acontecer problemas e reconhece que foi prévio e especificamente avisado.
A Emmeti não será responsável por eventuais danos de qualquer natureza relacionados à utilização do programa.
A Emmeti reserva-se no direito de efetuar modificações a qualquer momento sem prévio aviso.
SÃO PAULO, 07 DE JANEIRO DE 2015
BY ENG° MARCELO WILLIAN DE SOUSA
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 6L | 9000 |  |  |  | 9000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 7,5L | 12000 |  |  |  | 11500
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 8L | 12000 |  |  |  | 12000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM 10L | 15000 |  |  |  | 15000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM 12L | 18000 |  |  |  | 18000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM 13L | 18000 |  |  |  | 19000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 15L | 22500 |  |  |  | 22000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 16L | 22500 |  |  |  | 22500
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 18L | 27000 |  |  |  | 26500
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 20L | 30000 |  |  |  | 30000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 23L | 37500 |  |  |  | 34000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 25L | 37500 |  |  |  | 36000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 30L | 45000 |  |  |  | 45500
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 32L | 48000 |  |  |  | 47000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 35L | 51000 |  |  |  | 49000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 38L | 51000 |  |  |  | 51000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 42L | 51000 |  |  |  | 53000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 44L | 51000 |  |  |  | 54000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 47,5L | 51000 |  |  |  | 58000
|  | AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO - 50L | 3800 |  |  |  | 4360
|  | AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO - 75L | 3800 |  |  |  | 6003
|  | AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO - 110L | 8200 |  |  |  | 7078
|  | AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO - 150L | 8200 |  |  |  | 8153
|  | AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO - 200L | 10500 |  |  |  | 10501
|  | AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO - 250L | 13500 |  |  |  | 13500
|  | AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO - 300L | 15000 |  |  |  | 14998
|  | AQUECEDOR DE AMBIENTE | 3000 |  |  |  | 3000
|  | FOGÃO - 2 BOCAS S/ FORNO - PORTÁTIL |  |  |  |  | 2494
|  | FOGÃO - 2 BOCAS S/ FORNO - BANCADA |  |  |  |  | 3096
|  | FOGÃO - 4 BOCAS S/ FORNO | 6300 |  |  |  | 6966
|  | FOGÃO - 4 BOCAS C/ FORNO | 9300 |  |  |  | 9288
|  | FOGÃO - 5 BOCAS S/ FORNO | 7900 |  |  |  | 9976
|  | FOGÃO - 5 BOCAS C/ FORNO | 9590 |  |  |  | 13390
|  | FOGÃO - 6 BOCAS S/ FORNO | 9500 |  |  |  | 9976
|  | FOGÃO - 6 BOCAS C/ FORNO | 11000 |  |  |  | 13390
|  | FORNO DE EMBUTIR | 3000 |  |  |  | 3010
|  | LAREIRA | 5500 |  |  |  | 5500
|  | REFRIGERADOR | 500 |  |  |  | 500
|  | SAUNA | 13000 |  |  |  | 13000
|  | SECADORA | 6000 |  |  |  | 6020
HOME EMMETI
Note on W7: Caso exista simultaneidade entre os equipamentos, preencher "SIM". Caso não tenha simultaneidade, entre os equipamento preencher "NÃO". *Atenção: Para redes comerciais ou redes que alimentem somente um equipamento (residenciais ou comerciais) devemos admitir a simultaneidade de 100%, portanto preencher NÃO para simultaneidade.
Note on I11: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on I12: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N12: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I13: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N13: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I14: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N14: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I15: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N15: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I16: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N16: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I17: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N17: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I18: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N18: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I19: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N19: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I20: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N20: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I21: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N21: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I22: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N22: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I23: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N23: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I24: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N24: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I25: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N25: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I26: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N26: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I27: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N27: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I28: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N28: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I29: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N29: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I30: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N30: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I31: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N31: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I32: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N32: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I33: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N33: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I34: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N34: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I35: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N35: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I36: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N36: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I37: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N37: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I38: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N38: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I39: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N39: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I40: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N40: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I41: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N41: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I42: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N42: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I43: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N43: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I44: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N44: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I45: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N45: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I46: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N46: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I47: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N47: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I48: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N48: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I49: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N49: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I50: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N50: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I51: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N51: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I52: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N52: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on P59: PREENCHER ESTE CAMPUS SOMENTE SE O REGULADOR DE 2° ESTÁGIO ESTIVER NA ENTRADA DO MEDIDOR
Note on I62: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N62: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I63: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N63: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I64: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N64: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I65: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N65: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I66: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N66: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I67: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N67: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I68: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N68: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I69: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N69: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I70: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N70: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I71: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N71: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm

## GASPEX EMMETI - GLP
DIMENSIONAMENTO PARA REDES INTERNAS DE GASES COMBUSTÍVEIS - GASPEX EMMETI | [22 empty] | PARA OBTER UM DIMENSIONAMENTO PRECISO, SOLICITAMOS QUE CONSULTE O CONSUMO DO APARELHO A GÁS, POIS PODEM OCORRER VARIAÇÕES DE POTÊNCIA DEPENDENDO DO FABRICANTE E MODELO.
Parâmetros para Dimensionamento: GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) | [22 empty] | CONSUMO DOS APARELHOS A GÁS
[14 empty] | FATOR DE SIMULTANEIDADE ? | [6 empty] | SIM | SIM | FOGÃO - 6 BOCAS C/ FORNO
DIMENSIONAMENTO ENTRE EQUIPAMENTOS - ENTRE REGULADOR DE ESTÁGIO E/OU ESTABILIZADOR | [21 empty] | NÃO | 13390 |  | Kcal/h
TRECHO INICIAL | TRECHO FINAL | POTÊNCIA TOTAL INSTALADA | FATOR SIMULTANEIDADE | POTÊNCIA ADOTADA INSTALADA | VAZÃO ADOTADA | COMPRIMENTO LINEAR | MODELO DE CONEXÃO | ZITA | FATOR DE ATRITO | COMPRIMENTO EQUIVALENTE | COMPRIMENTO TOTAL | DIÂMETRO EXTERNO | DIÂMETRO INTERNO | PRESSÃO INICIAL | TRECHO ASCENDENTE (-) DESCENDENTE (+) | TRECHO ASCENDENTE (-)OU DESCENDENTE (+) | PERDA DE PRESSÃO | PRESSÃO FINAL | PERDA DE PRESSÃO | VELOCIDADE | CONSIDERAÇÕES | PRESSÃO NO PONTO DE CONSUMO
|  | (Kcal/h) | (%) | (Kcal/h) | (m³/h) | (m) | Conexão | FATOR | FATOR | (m) | (m) | (mm) | (mm) | (kPa) | (m) | (kPa) | (kPa) | (kPa) | (kPa / m) | (m/s) | OBSERVAÇÕES | PRESSÃO |  | CONECTOR MACHO
A |  | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | Cotovelo Fêmea | 2.2 | 50 | 0.001144 | 0.001144 | 32 | 26 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | Velocidade OK
A | B | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 32 | 26 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
B | C | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 32 | 26 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
C | D | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 32 | 26 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
D | E | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 32 | 26 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | - |  | CONECTOR FÊMEA
E | F | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 32 | 26 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
F | G | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 32 | 26 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
G | H | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 32 | 26 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
H | I | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 32 | 26 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | - |  | CONECTOR FÊMEA GIRATÓRIO
I | J | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 32 | 26 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
J | K | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 32 | 26 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
K | L | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 32 | 26 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
L | M | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 32 | 26 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | - |  | COTOVELO
M | N | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 32 | 26 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
N | O | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
O | P | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
P | Q | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | - |  | COTOVELO MACHO
Q | R | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
R | S | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
S | T | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
T | U | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | - |  | COTOVELO FÊMEA
U | V | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
V | W | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
W | X | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
X | Y | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | - |  | UNIÃO OU REDUÇÃO
Y | Z | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
Z | AA | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
AA | BB | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
BB | CC | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
CC | DD | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
DD | EE | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
EE | FF | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | - | TEE - PASSAGEM DIRETA
FF | GG | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
GG | HH | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
HH | II | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
II | JJ | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
JJ | KK | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | - | TEE - PASSAGEM ANGULAR
KK | LL | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
LL | MM | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
MM | NN | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
NN | OO | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
NN | 1 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | 150 | TEE - ENTRADA CENTRAL
|  | PERDA DE CARGA MÁXIMA ADMISSÍVEL: | [7 empty] | PRESSÃO MÍNIMA NA ENTRADA DO REGULADOR (kPa) | PRESSÃO MÍNIMA NA ENTRADA DO REGULADOR (kPa) |  |  |  | 105
|  | 45 |  |  | (kPa)
DIMENSIONAMENTO DA REDE ENTRE O EQUIPAMENTO AO APARELHO DE CONSUMO
[7 empty] | Pressão Após o Regulador de Estágio | [6 empty] | 2.8 | kPa
TRECHO PARCIAL | TRECHO FINAL | POTÊNCIA TOTAL INSTALADA | FATOR SIMULTANEIDADE | POTÊNCIA ADOTADA INSTALADA | VAZÃO ADOTADA | COMPRIMENTO LINEAR | MODELO DE CONEXÃO | ZITA | FATOR DE ATRITO | COMPRIMENTO EQUIVALENTE | COMPRIMENTO TOTAL | DIÂMETRO EXTERNO | DIÂMETRO INTERNO | PRESSÃO INICIAL | TRECHO ASCENDENTE (-)OU DESCENDENTE (+) | TRECHO ASCENDENTE (-)OU DESCENDENTE (+) | PERDA DE PRESSÃO | PRESSÃO FINAL | PERDA DE PRESSÃO | VELOCIDADE | CONSIDERAÇÕES | PRESSÃO NO PONTO DE CONSUMO
|  | (Kcal/h) | (%) | (Kcal/h) | (m³/h) | (m) | Conexão | FATOR | FATOR | (m) | (m) | (mm) | (mm) | (kPa) | (m) | (kPa) | (kPa) | (kPa) | (kPa / m) | (m/s) | OBSERVAÇÕES | PRESSÃO
A | A | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | Cotovelo Fêmea | 2.2 | 50 | 0.000528 | 0.000528 | 16 | 12 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | Velocidade OK
A | B | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | - | 0 | Velocidade OK | -
B | C | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | - | 0 | Velocidade OK | -
C | D | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | - | 0 | Velocidade OK | -
D | E | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | - | 0 | Velocidade OK | -
E | F | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | - | 0 | Velocidade OK | -
F | G | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | - | 0 | Velocidade OK | -
G | H | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | - | 0 | Velocidade OK | -
H | I | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | - | 0 | Velocidade OK | -
I | J | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | - | 0 | Velocidade OK | -
|  | PERDA DE CARGA MÁXIMA ADMISSÍVEL: | [7 empty] | PRESSÃO MÍNIMA NO PONTO DE CONSUMO (kPa) | PRESSÃO MÍNIMA NO PONTO DE CONSUMO (kPa) |  |  |  | 2.52
|  | 0.28 |  |  | (kPa)
INFORMAÇÃO SOBRE O PROGRAMA
O programa foi verificado e testado com extremo cuidado por parte da Emmeti com a finalidade de verificar a exatidão dos resultados. Todavia, a responsabilidade final e o bom senso do método de cálculo proposto e dos resultados obtidos são de responsabilidade do usuário.
O usuário aceita que em um programa podem acontecer problemas e reconhece que foi prévio e especificamente avisado.
A Emmeti não será responsável por eventuais danos de qualquer natureza relacionados à utilização do programa.
A Emmeti reserva-se no direito de efetuar modificações a qualquer momento sem prévio aviso.
SÃO PAULO, 07 DE JANEIRO DE 2015
BY ENG° MARCELO WILLIAN DE SOUSA
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 6L | 9000 |  |  |  | 9000 | [5 empty] | 9000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 7,5L | 12000 |  |  |  | 11500 | [5 empty] | 11500
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 8L | 12000 |  |  |  | 12000 | [5 empty] | 12000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM 10L | 15000 |  |  |  | 15000 | [5 empty] | 15000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM 12L | 18000 |  |  |  | 18000 | [5 empty] | 18000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM 13L | 18000 |  |  |  | 19000 | [5 empty] | 19000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 15L | 22500 |  |  |  | 22000 | [5 empty] | 22000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 16L | 22500 |  |  |  | 22500 | [5 empty] | 22500
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 18L | 27000 |  |  |  | 26500 | [5 empty] | 26500
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 20L | 30000 |  |  |  | 30000 | [5 empty] | 30000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 23L | 37500 |  |  |  | 34000 | [5 empty] | 34000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 25L | 37500 |  |  |  | 36000 | [5 empty] | 36000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 30L | 45000 |  |  |  | 45500 | [5 empty] | 45500
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 32L | 48000 |  |  |  | 47000 | [5 empty] | 47000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 35L | 51000 |  |  |  | 49000 | [5 empty] | 49000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 38L | 51000 |  |  |  | 51000 | [5 empty] | 51000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 42L | 51000 |  |  |  | 53000 | [5 empty] | 53000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 44L | 51000 |  |  |  | 54000 | [5 empty] | 54000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 47,5L | 51000 |  |  |  | 58000 | [5 empty] | 58000
|  | AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO - 50L | 3800 |  |  |  | 4360 | [5 empty] | 4360
|  | AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO - 75L | 3800 |  |  |  | 6003 | [5 empty] | 6003
|  | AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO - 110L | 8200 |  |  |  | 7078 | [5 empty] | 7078
|  | AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO - 150L | 8200 |  |  |  | 8153 | [5 empty] | 8153
|  | AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO - 200L | 10500 |  |  |  | 10501 | [5 empty] | 10501
|  | AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO - 250L | 13500 |  |  |  | 13500 | [5 empty] | 13500
|  | AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO - 300L | 15000 |  |  |  | 14998 | [5 empty] | 14998
|  | AQUECEDOR DE AMBIENTE | 3000 |  |  |  | 3000 | [5 empty] | 3000
|  | FOGÃO - 2 BOCAS S/ FORNO - PORTÁTIL |  |  |  |  | 2494
|  | FOGÃO - 2 BOCAS S/ FORNO - BANCADA |  |  |  |  | 3096
|  | FOGÃO - 4 BOCAS S/ FORNO | 6300 |  |  |  | 6966 | [5 empty] | 2494
|  | FOGÃO - 4 BOCAS C/ FORNO | 9300 |  |  |  | 9288 | [5 empty] | 3096
|  | FOGÃO - 5 BOCAS S/ FORNO | 7900 |  |  |  | 9976 | [5 empty] | 6966
|  | FOGÃO - 5 BOCAS C/ FORNO | 9590 |  |  |  | 13390 | [5 empty] | 9288
|  | FOGÃO - 6 BOCAS S/ FORNO | 9500 |  |  |  | 9976 | [5 empty] | 9976
|  | FOGÃO - 6 BOCAS C/ FORNO | 11000 |  |  |  | 13390 | [5 empty] | 13390
|  | FORNO DE EMBUTIR | 3000 |  |  |  | 3010 | [5 empty] | 9976
|  | LAREIRA | 5500 |  |  |  | 5500 | [5 empty] | 13390
|  | REFRIGERADOR | 500 |  |  |  | 500 | [5 empty] | 3010
|  | SAUNA | 13000 |  |  |  | 13000 | [5 empty] | 5500
|  | SECADORA | 6000 |  |  |  | 6020 | [5 empty] | 500
13000
6020
HOME EMMETI
Note on W7: Caso exista simultaneidade entre os equipamentos, preencher "SIM". Caso não tenha simultaneidade, entre os equipamento preencher "NÃO". *Atenção: Para redes comerciais ou redes que alimentem somente um equipamento (residenciais ou comerciais) devemos admitir a simultaneidade de 100%, portanto preencher NÃO para simultaneidade.
Note on I12: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N12: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I13: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N13: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I14: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N14: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I15: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N15: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I16: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N16: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I17: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N17: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I18: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N18: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I19: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N19: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I20: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N20: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I21: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N21: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I22: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N22: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I23: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N23: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I24: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N24: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I25: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N25: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I26: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N26: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I27: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N27: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I28: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N28: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I29: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N29: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I30: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N30: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I31: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N31: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I32: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N32: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I33: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N33: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I34: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N34: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I35: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N35: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I36: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N36: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I37: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N37: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I38: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N38: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I39: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N39: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I40: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N40: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I41: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N41: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I42: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N42: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I43: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N43: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I44: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N44: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I45: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N45: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I46: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N46: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I47: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N47: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I48: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N48: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I49: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N49: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I50: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N50: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I51: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N51: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I52: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N52: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on P59: PREENCHER A PRESSÃO APÓS O REGULADOR DE 2 ESTÁGIO
Note on N62: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I63: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N63: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I64: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N64: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I65: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N65: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I66: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N66: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I67: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N67: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I68: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N68: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I69: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N69: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I70: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N70: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm
Note on I71: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on N71: Diâmetro Multicamadas Gaspex-Emmeti Ø 16mm Ø 20mm Ø 26mm Ø 32mm