## GÁS
DIMENSIONAMENTO DE GÁS
| DIMENSIONAR - GN |  | DIMENSIONAR - GLP
AJUDA
O programa foi verificado e testado com extremo cuidado por parte da EMMETI, com a finalidade de verificar a exatidão dos resultados. Todavia, a responsabilidade final e o bom senso do método de cálculo proposto e dos resultados obtidos são de responsabilidade do usuário. O usuário aceita que em um programa podem acontecer problemas e reconhece que foi prévio e especificamente avisado. A EMMETI não será responsável por eventuais danos de qualquer natureza relacionados à utilização do programa. A EMMETI reserva-se no direito de efetuar modificações a qualquer momento sem prévio aviso. Os manuais dos materiais de Gás Multicamadas EMMETI estão disponíveis para download no nosso site:
TUBOS MULTICAMADAS PARA GÁS - EMMETI
Desenvolvido pelo Departamento de Engenharia - EMMETI BRASIL - 2025
https://www.emmeti.com.br/catalogos

## DIMENSIONADOR - GN
| DIMENSIONAMENTO PARA REDE INTERNA DE GÁS COMBUSTIVEL - GN (GÁS NATURAL) | [18 empty] | INICIO | GLP | REFERÊNCIA
DIMENSIONAMENTO ENTRE EQUIPAMENTOS, REGULADOR DE ESTÁGIO E/OU ESTABILIZADOR
FATOR DE SIMULTANEIDADE ? |  | SIM
PERDA DE CARGA MÁXIMA ADMÍSSIVEL |  | 10,5 KPA |  | 10.5 |  | PRESSÃO MINIMA NA ENTRADA DO REGULADOR (KPA) |  |  |  |  | 24.5
TRECHO INICIAL | TRECHO FINAL | POTÊNCIA TOTAL INSTALADA (KCAL/H) | FATOR SIMULTÂNEIDADE (%) | POTÊNCIA ADOTADA INSTALADA (KCAL/H) | VAZÃO ADOTADA (M³/H) | COMPRIMENTO LINEAR (M) | MODELO DE CONEXÃO | FATOR ("ZITA") | FATOR DE ATRITO | COMPRIMENTO EQUIVALENTE (M) | COMPRIMENTO TOTAL (M) | DIÂMETRO EXTERNO TUBO (MM) | DIÂMETRO INTERNO TUBO (MM) | PRESSÃO INICIAL (KPA) | TRECHO (M) ASCENDENTE (+) DESCENDENTE (-) | TRECHO (KPA) ASCENDENTE (+) DESCENDENTE (-) | PERDA DE PRESSÃO (KPA) | PRESSÃO FINAL (KPA) | PERDA DE PRESSÃO (KPA/M) | VELOCIDADE (M/S) | CONSIDERAÇÕES | PRESSÃO NO PONTO DE CONSUMO
|  | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | COTOVELO FÊMEA | 2.2 | 50 | 0.000528 | 0.000528 | 16 | 12 | 35 | 0 |  | 1.4211e-14 | 35 | 2.6914e-11 | 0 | Velocidade OK
A | B | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 2.8422e-14 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | -
B | C | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | -1.4211e-14 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | -
C | D | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | -
D | E | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | -
E | F | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | -
F | G | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | -
G | H | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | -
H | I | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | -
I | J | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | -
J | K | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | -
K | L | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | -
L | M | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | -
M | N | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | -
N | O | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | -
O | P | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | -
P | Q | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | -
Q | R | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | -
R | S | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | -
S | T | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | -
T | U | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | -
U | V | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | -
V | W | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | -
W | X | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | -
X | Y | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | -
Y | Z | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | -
Z | AA | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | -
AA | BB | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | -
BB | CC | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | -
CC | DD | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | -
DD | EE | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | -
EE | FF | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | -
FF | GG | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | -
GG | HH | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | -
HH | II | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | -
II | JJ | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | -
JJ | KK | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | -
KK | LL | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | -
LL | MM | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | -
MM | NN | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | -
NN | OO | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | -
OO | 1 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 0 | Velocidade OK | 35
DIMENSIONAMENTO DA REDE ENTRE O EQUIPAMENTO AO APARELHO DE CONSUMO
PERDA DE CARGA MÁXIMA ADMÍSSIVEL |  | 0,22 KPA |  | 0.22 |  | PRESSÃO MINIMA NO PONTO DE CONSUMO (KPA) |  |  |  |  | 1.98
[7 empty] | PRESSÃO APÓS O REGULADOR DE ESTÁGIO | [9 empty] | 2.2 | KPA
TRECHO INICIAL | TRECHO FINAL | POTÊNCIA TOTAL INSTALADA | FATOR SIMULTANEIDADE | POTÊNCIA ADOTADA INSTALADA | VAZÃO ADOTADA | COMPRIMENTO LINEAR | MODELO DE CONEXÃO | ZITA | FATOR DE ATRITO | COMPRIMENTO EQUIVALENTE | COMPRIMENTO TOTAL | DIÂMETRO EXTERNO | DIÂMETRO INTERNO | PRESSÃO INICIAL | TRECHO (M) ASCENDENTE (+) DESCENDENTE (-) | TRECHO ASCENDENTE (+)OU DESCENDENTE (-) | PERDA DE PRESSÃO | PRESSÃO FINAL | PERDA DE PRESSÃO | VELOCIDADE | CONSIDERAÇÕES | PRESSÃO NO PONTO DE CONSUMO
A | B | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | #DIV/0! | 0 | Velocidade OK
B | C | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | - | 0 | Velocidade OK | -
C | D | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | - | 0 | Velocidade OK | -
D | E | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | - | 0 | Velocidade OK | -
E | F | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | - | 0 | Velocidade OK | -
F | G | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | - | 0 | Velocidade OK | -
G | H | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | - | 0 | Velocidade OK | -
H | I | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | - | 0 | Velocidade OK | -
I | J | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | - | 0 | Velocidade OK | -
J | K | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | - | 0 | Velocidade OK | -
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 6L | 9000 |  |  |  | 9000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 7,5L | 12000 |  |  |  | 11500
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 8L | 12000 |  |  |  | 12000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM 10L | 15000 |  |  |  | 15000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM 12L | 18000 |  |  |  | 18000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM 13L | 18000 |  |  |  | 19000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 15L | 22500 |  |  |  | 22000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 16L | 22500 |  |  |  | 22500
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 18L | 27000 |  |  |  | 26500
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 20L | 30000 |  |  |  | 30000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 23L | 37500 |  |  |  | 34000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 25L | 37500 |  |  |  | 36000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 30L | 45000 |  |  |  | 45500
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 32L | 48000 |  |  |  | 47000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 35L | 51000 |  |  |  | 49000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 38L | 51000 |  |  |  | 51000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 42L | 51000 |  |  |  | 53000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 44L | 51000 |  |  |  | 54000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 47,5L | 51000 |  |  |  | 58000
|  | AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO - 50L | 3800 |  |  |  | 4360
|  | AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO - 75L | 3800 |  |  |  | 6003
|  | AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO - 110L | 8200 |  |  |  | 7078
|  | AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO - 150L | 8200 |  |  |  | 8153
|  | AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO - 200L | 10500 |  |  |  | 10501
|  | AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO - 250L | 13500 |  |  |  | 13500
|  | AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO - 300L | 15000 |  |  |  | 14998
|  | AQUECEDOR DE AMBIENTE | 3000 |  |  |  | 3000
|  | FOGÃO - 2 BOCAS S/ FORNO - PORTÁTIL |  |  |  |  | 2494
|  | FOGÃO - 2 BOCAS S/ FORNO - BANCADA |  |  |  |  | 3096
|  | FOGÃO - 4 BOCAS S/ FORNO | 6300 |  |  |  | 6966
|  | FOGÃO - 4 BOCAS C/ FORNO | 9300 |  |  |  | 9288
|  | FOGÃO - 5 BOCAS S/ FORNO | 7900 |  |  |  | 9976
|  | FOGÃO - 5 BOCAS C/ FORNO | 9590 |  |  |  | 13390
|  | FOGÃO - 6 BOCAS S/ FORNO | 9500 |  |  |  | 9976
|  | FOGÃO - 6 BOCAS C/ FORNO | 11000 |  |  |  | 13390
|  | FORNO DE EMBUTIR | 3000 |  |  |  | 3010
|  | LAREIRA | 5500 |  |  |  | 5500
|  | REFRIGERADOR | 500 |  |  |  | 500
|  | SAUNA | 13000 |  |  |  | 13000
|  | SECADORA | 6000 |  |  |  | 6020
Note on D7: Em caso de distribuição interna comum a várias unidades habitacionaism utilizar o fator de simultaneidade como SIM, onde será aplicada a fórmula conforme o Anexo E da norma ABNT NBR 15526. Para unidade dociliar única, comércio, caldeiras e outros aparelhos a gás de grande consumo, não se aplica fator de simultâneidade, portanto usar NÃO
Note on I11: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on I12: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on S59: PREENCHER ESTE CAMPUS SOMENTE SE O REGULADOR DE 2° ESTÁGIO ESTIVER NA ENTRADA DO MEDIDOR
Note on I60: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS

## DIMENSIONADOR - GLP
| DIMENSIONAMENTO PARA REDE INTERNA DE GÁS COMBUSTIVEL - GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) | [18 empty] | INICIO | GN | REFERÊNCIA
DIMENSIONAMENTO ENTRE EQUIPAMENTOS, REGULADOR DE ESTÁGIO E/OU ESTABILIZADOR
FATOR DE SIMULTANEIDADE ? |  | SIM
PERDA DE CARGA MÁXIMA ADMÍSSIVEL |  | 45 KPA |  | 45 |  | PRESSÃO MINIMA NA ENTRADA DO REGULADOR (KPA) |  |  |  |  | 105
TRECHO INICIAL | TRECHO FINAL | POTÊNCIA TOTAL INSTALADA (KCAL/H) | FATOR SIMULTÂNEIDADE (%) | POTÊNCIA ADOTADA INSTALADA (KCAL/H) | VAZÃO ADOTADA (M³/H) | COMPRIMENTO LINEAR (M) | MODELO DE CONEXÃO | FATOR ("ZITA") | FATOR DE ATRITO | COMPRIMENTO EQUIVALENTE (M) | COMPRIMENTO TOTAL (M) | DIÂMETRO EXTERNO TUBO (MM) | DIÂMETRO INTERNO TUBO (MM) | PRESSÃO INICIAL (KPA) | TRECHO (M) ASCENDENTE (-) DESCENDENTE (+) | TRECHO (KPA) ASCENDENTE (-) DESCENDENTE (+) | PERDA DE PRESSÃO (KPA) | PRESSÃO FINAL (KPA) | PERDA DE PRESSÃO (KPA/M) | VELOCIDADE (M/S) | CONSIDERAÇÕES | PRESSÃO NO PONTO DE CONSUMO
A |  | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | COTOVELO FÊMEA | 2.2 | 50 | 0.000528 | 0.000528 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | Velocidade OK
A | B | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
B | C | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
C | D | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
D | E | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
E | F | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
F | G | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
G | H | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
H | I | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
I | J | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
J | K | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
K | L | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
L | M | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
M | N | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
N | O | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
O | P | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
P | Q | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
Q | R | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
R | S | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
S | T | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
T | U | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
U | V | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
V | W | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
W | X | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
X | Y | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
Y | Z | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
Z | AA | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
AA | BB | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
BB | CC | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
CC | DD | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
DD | EE | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
EE | FF | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
FF | GG | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
GG | HH | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
HH | II | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
II | JJ | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
JJ | KK | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
KK | LL | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
LL | MM | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
MM | NN | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
NN | OO | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
OO | PP | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | Velocidade OK | -
DIMENSIONAMENTO DA REDE ENTRE O EQUIPAMENTO AO APARELHO DE CONSUMO
PERDA DE CARGA MÁXIMA ADMÍSSIVEL |  | 0,28 KPA |  | 0.28 |  | PRESSÃO MINIMA NO PONTO DE CONSUMO (KPA) |  |  |  |  | 2.52
[7 empty] | PRESSÃO APÓS O REGULADOR DE ESTÁGIO | [9 empty] | 2.8 | KPA
TRECHO INICIAL | TRECHO FINAL | POTÊNCIA TOTAL INSTALADA (KCAL/H) | FATOR SIMULTÂNEIDADE (%) | POTÊNCIA ADOTADA INSTALADA (KCAL/H) | VAZÃO ADOTADA (M³/H) | COMPRIMENTO LINEAR (M) | MODELO DE CONEXÃO | FATOR ("ZITA") | FATOR DE ATRITO | COMPRIMENTO EQUIVALENTE (M) | COMPRIMENTO TOTAL (M) | DIÂMETRO EXTERNO TUBO (MM) | DIÂMETRO INTERNO TUBO (MM) | PRESSÃO INICIAL (KPA) | TRECHO (M) ASCENDENTE (-) DESCENDENTE (+) | TRECHO (KPA) ASCENDENTE (-) DESCENDENTE (+) | PERDA DE PRESSÃO (KPA) | PRESSÃO FINAL (KPA) | PERDA DE PRESSÃO (KPA/M) | VELOCIDADE (M/S) | CONSIDERAÇÕES | PRESSÃO NO PONTO DE CONSUMO
A | A | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | COTOVELO FÊMEA | 2.2 | 50 | 0.000528 | 0.000528 | 16 | 12 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | Velocidade OK
A | B | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | - | 0 | Velocidade OK | -
B | C | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | - | 0 | Velocidade OK | -
C | D | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | - | 0 | Velocidade OK | -
D | E | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | - | 0 | Velocidade OK | -
E | F | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | - | 0 | Velocidade OK | -
F | G | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | - | 0 | Velocidade OK | -
G | H | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | - | 0 | Velocidade OK | -
H | I | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | - | 0 | Velocidade OK | -
I | J | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | - | 0 | Velocidade OK | -
Note on D7: Em caso de distribuição interna comum a várias unidades habitacionaism utilizar o fator de simultaneidade como SIM, onde será aplicada a fórmula conforme o Anexo E da norma ABNT NBR 15526. Para unidade dociliar única, comércio, caldeiras e outros aparelhos a gás de grande consumo, não se aplica fator de simultâneidade, portanto usar NÃO
Note on I11: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS
Note on S59: PREENCHER A PRESSÃO APÓS O REGULADOR DE 2 ESTÁGIO
Note on I60: INDIQUE QUAL A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS

## DADOS (hidden)
TUBOS
CONEXÃO | FATOR | APARELHO | POTENCIA (Kcal/h) | EXTERNO | INTERNO
UNIÃO OU REDUÇÃO | 1.8 | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 6L | 9000 | 16 | 12
CONECTOR MACHO | 1.6 | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 7,5L | 12000 | 20 | 16
CONECTOR FÊMEA | 1.6 | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 8L | 12000 | 26 | 20
CONECTOR FÊMEA GIRATÓRIO | 1.6 | AQUECEDOR DE PASSAGEM 10L | 15000 | 32 | 26
COTOVELO | 2.4 | AQUECEDOR DE PASSAGEM 12L | 18000 | 40 | 32
COTOVELO MACHO | 2.2 | AQUECEDOR DE PASSAGEM 13L | 18000 | 50 | 41
COTOVELO FÊMEA | 2.2 | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 15L | 22000 | 63 | 51
TEE - PASSAGEM ANGULAR | 2.4 | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 16L | 22500
TEE MACHO - PASSAGEM ANGULAR | 2.2 | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 18L | 26500
TEE FÊMEA - PASSAGEM ANGULAR | 2.2 | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 20L | 30000
TEE - PASSAGEM DIRETA | 1.8 | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 23L | 35500
TEE MACHO - PASSAGEM DIRETA | 1.8 | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 25L | 36000
TEE FÊMEA - PASSAGEM DIRETA | 1.8 | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 30L | 45500
TEE - ENTRADA CENTRAL | 3.2 | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 32L | 48000
TEE MACHO - ENTRADA CENTRAL | 3 | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 35L | 49000
TEE FÊMEA - ENTRADA CENTRAL | 3 | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 38L | 51000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 42L | 51000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 44L | 51000
|  | AQUECEDOR DE PASSAGEM - 47,5L | 51000
|  | AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO - 50L | 4360
|  | AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO - 75L | 6003
|  | AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO - 100L | 7078
|  | AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO - 150L | 8153
|  | AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO - 200L | 10501
|  | AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO - 250L | 13500
|  | AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO - 300L | 14998
|  | AQUECEDOR DE AMBIENTE | 3000
|  | FOGÃO - 2 BOCAS S/ FORNO - PORTÁTIL | 2494
|  | FOGÃO - 2 BOCAS S/ FORNO - BANCADA | 3096
|  | FOGÃO - 4 BOCAS S/ FORNO | 6966
|  | FOGÃO - 4 BOCAS C/ FORNO | 9288
|  | FOGÃO - 5 BOCAS S/ FORNO | 9976
|  | FOGÃO - 5 BOCAS C/ FORNO | 13390
|  | FOGÃO - 6 BOCAS S/ FORNO | 9976
|  | FOGÃO - 6 BOCAS C/ FORNO | 13390
|  | FORNO DE EMBUTIR | 3010
|  | LAREIRA | 5500
|  | REFRIGERADOR | 500
|  | SAUNA | 13000
|  | SECADORA | 6020
Anexo D - Norma 15526

## REFERÊNCIA
| REFERÊNCIAS |  |  |  | INICIO | DIMENSIONADOR - GN |  | DIMENSIONADOR - GLP
CONSUMO DOS APARELHOS A GÁS
[5 empty] | APARELHO | QUANTIDADE | POTENCIA (Kcal/h)
UNIÃO OU REDUÇÃO | CONECTOR MACHO | CONECTOR FÊMEA | CONECTOR FÊMEA GIRATÓRIO
0
PARA OBTER UM DIMENSIONAMENTO PRECISO, SOLICITAMOS QUE CONSULTE O CONSUMO DO APARELHO A GÁS, POIS PODEM OCORRER VARIAÇÕES DE POTÊNCIA DEPENDENDO DO FABRICANTE E MODELO.
COTOVELO | COTOVELO MACHO | COTOVELO FÊMEA
TEE - PASSAGEM DIRETA | TEE - PASSAGEM ANGULAR | TEE - ENTRADA CENTRAL
1,6
2,2
2,4
1,6
2,2
3,2
1,6
1,8
2,4
1,8
TEE MACHO - 2,2
TEE MACHO - 3,0
TEE MACHO - 1,8
TEE FÊMEA - 2,4
TEE FÊMEA - 3,0
TEE FÊMEA - 1,8

## AJUDA
AJUDA
| INICIO | DIMENSIONADOR - GN |  | DIMENSIONADOR - GLP
A base de cálculo e as fórmulas utilizadas nessa planilha respeitam a norma ABNT NBR 15526 - Redes de Distribuição Interna para Gases Combustíveis em Instalações Residênciais. Esse tópico de AJUDA usará um exemplo prático para ilustrar a forma de uso da planilha de Dimensionamento EMMETI.
|  | Dadas as informações abaixo: |  |  |  | Dadas as informações abaixo:
|  | 10 pavimentos (pé direito de 3m) |  |  |  | A unidade possui 2 pontos de utilização:
|  | 4 unidades por pavimento |  |  |  | 1 Fogão 4 bocas c/ forno;
|  | Instalação em GLP |  |  |  | 1 Fogão 2 bocas s/ forno;
No dimensionamento da rede de distribuição interna, devem ser consideradas as seguintes condições: Perda de carga máxima admitida para trecho de rede que alimenta diretamente um aparelho a gás : 10% da pressão de operação, devendo ser respeitada a faixa de pressão de funcionamento do aparelho de gás. Perda de carga máxima admitida para trecho de rede que alimenta um regulador de pressão: 30% da pressão de operação, devendo ser respeitada a faixa de pressão de funcionamento do regulador de pressão. Velocidade máxima admitida para rede: 20m/s.
1° PASSO
Definir o fator de simultâneidade entre os equipamentos. Lembrar que, para redes comerciais, unidade domiciliar única, caldeiras ou aparelhos a gás de grande consumo, escolher a opção NÃO no campo de Fator de Simultâneidade.
2° PASSO
Apontar a Pressão Inicial entregue pela concessionaria, ou dos recipientes de armazenamento de gás (Botijões de Gás).
3° PASSO
Realizar o cálculo da demanda (Kcal/h) com auxilio da aba REFERÊNCIA da Planilha de Dimensionamento.
Por unidade
11.782 Kcal/h
Por pavimento
11.782 Kcal/h X 4 = 47.128 Kcal/h
Torre
47.128 Kcal/h X 10 = 471.280 Kcal/h
Preencher o valor total da demanda no primeiro campo de Potência Total Instalada (Kcal/h).
4° PASSO
Medir o comprimento linear do trecho de Implantação (entre o abrigo e o pé da prumada). Considerar como trecho linear todo o encaminhamento da tubulação, seja horizontal ou vertical.
Comprimento
55 metros
Preencher com o valor encontrado no campo Comprimento Linear (m).
5° PASSO
No dimensionamento, cada trecho do encaminhaneto que possui 1 segmento de tubo + 1 conexão, é considerado, nomeando-o, por exemplo, como trecho AB, BC e assim por diante. No nosso exemplo, neste passo, já possuimos o comprimento total do trecho de implantação que consideramos como "AB", faltando indicar a conexão que compõe esse trecho. Lembrando que a primeira conexão do abrigo é descartado.
6° PASSO
Considerar o trecho ascendente ou descendente dentro do trecho "AB". O trecho ascendente e descendente varia de acordo com o tipo do gás combustivel. Por exemplo, o gás GN é mais leve que o GLP, assim, ele tem menos esforço para se mover para cima num trecho vertical, ao contrário do GLP que precisa de mais esforço para fazer o mesmo movimento, em contrapartida, o GLP tem mais facilidade para descer no trecho vertical. Assim, no campo que é destinado para apontar o comprimento do trecho ascendente/descendente, o sinal de positivo (+) e de negativo (-) correspode a forma que o gás se comporta nessa situação de subida ou descida.
Considerado
- 4 metros ascendente
Preencher com o valor do trecho descendente ou ascendente com a identificação do sinal adequado (m).
7° PASSO
Repetir o procedimento para todos os trechos até o regulador de 2° estágio mais crítico (mais longe). A cada pavimento que se avança no dimensionamento, o valor total da potencia total reduz.
Para que o valor da pressão no ponto de consumo seja apresentado, é necessário que o campo "Trecho Final" seja ajustado com um valor numérico. Como no exemplo abaixo, com número 1.
8° PASSO
O campo Diâmetro Externo do Tubo permite que seja encontrado a opção mais viável, tanto técnica como finaceiramente para o dimensionamento. Basta ajustar os diâmetros dos tubos dos trechos, usando como parâmetro o campo de considerações e a escala gradual de cor no campo Perda de Pressão.
9° PASSO
Neste passo será informado a pressão após o Regulador de estágio (nesse exemplo - Regulador de 2º Estagio).
10° PASSO
Neste passo será dimensionado a rede secundária, o trecho entre o regulador de segundo estágio e o ponto(s) de consumo(s). O valor da soma dos aparelhos do apartamento será inserido no campo de Potência Total Instalada, o comprimentro encontrado entre medidor/regulador e a primeira conexão inserida no campo Comprimento Linear. A conexão também será considerada nesse passo, assim como o valor do trecho ascendente/descendente (se houver).
Considerado
15 metros
11° PASSO
Os trechos finais que correspondem ao pontos de utilização serão alterados para números, para que o valor do campo Pressão do Ponto de Consumo seja mostrado, o valor do comprimento do trecho entre a primeira conexão até o ponto de consumo também será inserido, e a inclusão dos trechos acendentes e descendentes e ascendentes também devem ser inseridos.
No nosso exemplo, a prumada dimensionada ficou com tubulação de diâmetros de 26mm à 16mm, para potencia total instalada, e os trechos internos ao apartamento com tubulação de 16mm. O processo vale também para dimensionamento em rede de gás GN.
X
regulador mais crítico
todos os pavimentos possuem um regulador mais crítico